## 空調設備工事
工事別取決条件書 《空調設備工事》 |  |  |  |  | （仮称）対象 |  | 菱栄設備工業株式会社 . . 根本 雅史 |  |  |  | 印
[7 empty] | 施工会社 . . |  |  |  | 印
NO | 発信日 | 発信者 | ●該当 ○非該当 | 取決条件内容 |  | 懸案事項及び備考 |  | 採用 | 不採用 | 懸案 | 懸案確認日
1 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 安全書類を速やかに提出し、作業員名簿に記載された者以外は現場に入場しない。（送り出し教育を含む）
3 | 2005-10-12 | ＲＣ 鈴木部長 | ● | №13 1階共用部の掃除用流しは取付けないのですか。 |  | 打合せにて不要とのこと。（中林氏） 取り付けること（鈴木部長） |  |  |  | 2006-02-23 | ＲＣ 鈴木部長 | m
4 | 2005-10-12 | ＲＣ 鈴木部長 | ● | №15 増圧ﾎﾟﾝﾌﾟの騒音・振動対策をとること。 |  | 増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ設置位置を変更します。（中林氏） |  |  |  | 2005-11-15 | 本社図検確認会田村部長 | m
5 | 2005-10-12 | ＲＣ 鈴木部長 | ● | №16 駐輪場通路の雨水集水は中央にＶ字溝にて集水すること。 |  | Ｖ型溝をセンターに設け桝に集水いたします。 |  |  |  | 2005-11-15 | 安宅設計 中林氏 | m
6 | 2005-10-12 | ＲＣ 鈴木部長 | ● | №18 消防特例253号の提出は事前にｾﾞﾈｺﾝ・ｻﾌﾞｺﾝと打合せをすること。 |  | 消防へ打合せに行きます。（設計・電気・設備業者・近藤H18.2.23）→議事録確認済み（豊島消防署 松田氏） |  |  |  | 2006-03-02 | 大豊 近藤
7 | 2005-10-12 | ＲＣ 鈴木部長 | ● | №21 ターンテーブル下の排水は泥溜を設けること。 |  | 設けます。 |  |  |  | 2005-11-15 | 安宅設計 中林氏 | m
8 | 2005-10-12 | ＲＣ 鈴木部長 | ● | №23 消火水槽・防火水槽の通気がありません。 |  | 追記します。 |  |  |  | 2005-11-15 | 安宅設計 中林氏 | m
9 | 2005-10-12 | ＲＣ 鈴木部長 | ○ | №28 食洗器のｵﾌﾟｼｮﾝ対応としてｷｯﾁﾝ側板の点検口下部に40Φ穴開きとすること（ﾒｸﾗﾌﾟﾚｰﾄ取付、実装の場合はｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄにて）またｹｰﾌﾞﾙ用として点検口周囲に1箇所欠き込みとすること。 |  | ｷｯﾁﾝﾒｰｶｰと打合せしそのようにいたします。（中林氏） ｷｯﾁﾝ図ﾁｪｯｸ反映後『●』にします。 | [5 empty] | m
11 | 2005-10-12 | ＲＣ 鈴木部長 | ● | №37 24時間換気の各居室ＯＡフィルターは取り付けですか。 |  | 取付です。（中林氏） |  |  |  | 2006-02-23 | 安宅設計 中林氏 | m
12 | 2005-10-12 | ｺｽﾓｽﾗｲﾌ 斎藤氏 | ● | ﾗｲﾌ№設備13 駐車場に水が入った場合消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室ﾏｼﾝﾊｯﾁから水が入ります。消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室の上に雨水が垂れないように検討願います。 |  | 水洗いしないように重説に記入します。（中林氏） 床に勾配をつけます。（渡邊所長） |  |  |  | 2006-02-23 |  | m
13 | 2005-10-12 | ｺｽﾓｽﾗｲﾌ 斎藤氏 | ● | ﾗｲﾌ№設備18 水廻りのフトコロが195㎜では浴室の排水勾配が取れません。通常は230㎜程度とっています。 |  | スラブ下げを200㎜として230㎜を確保します。（中林氏） |  |  |  | 2005-11-15 | 安宅設計 中林氏 | m
14 | 2005-10-12 | ｺｽﾓｽﾗｲﾌ 斎藤氏 | ○ | ﾗｲﾌ№設備50 雨水排水がﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙの下を通っていますが、この深さでは納まりません。また、汚水の交差もできません。ルートの変更をしてください。 |  | 施工図にて検討 | [5 empty] | m
15 | 2005-10-12 | ｺｽﾓｽﾗｲﾌ 斎藤氏 | ○ | です |  | 施工図にて検討 | [5 empty] | m
16 | 2005-10-12 | ｺｽﾓｽﾗｲﾌ 斎藤氏 | ○ | ﾗｲﾌ№設備55 人が行けない緑地はフェンス際にｺﾝ柱を設け植栽用穴明き潅水ホース（点滴型）〈北沢バルブ>を布設してください。（北側・南側の緑地） |  | 手動潅水にて検討中 →㈱ＫＩＴＺ社製ｽｰﾊﾟｰRMﾁｭｰﾌﾞ（点滴潅水） |  |  |  |  | 大豊 近藤 | m
17 | 2005-10-12 | ｺｽﾓｽﾗｲﾌ 斎藤氏 | ○ | ﾗｲﾌ№設備85 Ａﾀｲﾌﾟ 冷媒長さが15mを超えるためｼﾝｸﾞﾙｴｱｺﾝのﾒｰｶｰが限定されると思います。ﾏﾙﾁｴｱｺﾝとするかｼﾝｸﾞﾙｴｱｺﾝも可とする場合は販売時と入居時の説明が必要です。 |  | カタログにてメーカー、型式調査の後、販売側へ伝達する事。 |  |  |  | 2006-02-06 | ＲＣ 鈴木部長 | m
22 | 2005-10-12 | ｺｽﾓｽﾗｲﾌ 伊藤氏 | ● | ﾗｲﾌ№建築81 ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ内の排水目皿は詰まり易いので集水桝としてください。 |  | 了解しました。（中林氏） |  |  |  | 2005-11-15 | 安宅設計 中林氏 | m
23 | 2005-10-12 | ｺｽﾓｽﾗｲﾌ 伊藤氏 | ● | 支社図検 ﾗｲﾌ№建築82 ピットから外部への換気口立ち上がりを各ｽﾊﾟﾝごとに2箇所設けてください。（150Φ、立上りはｷｬｯﾌﾟ金物とし防虫網付、ビス止め固定） |  | 了解しました。（中林氏） →H17.12.3基礎伏図打合せにより決定 |  |  |  | 2005-12-03 | ＲＣ 鈴木部長 | m
2 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 工事期間中は朝礼参加を基本とし、やむを得ず朝礼に参加出来ない場合は必ず菱栄設備職員へ連絡する。
3 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 持込み工具に新規・変更があった場合、速やかに持込み工具の届出を行い【工具名・品番】を菱栄設備職員へ連絡する。
4 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 施工前に菱栄設備職員より施主仕様書の説明を受け、理解後工事に着手する。着手前に菱栄設備職員より説明の無い場合、根本まで連絡とする。
5 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 菱栄設備職員による施工図配布の遅れに伴い、工事に着手出来ない場合速やかに根本まで連絡とする。
6 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 現場にて不具合が発生し、菱栄設備職員が解決しない場合速やかに根本まで連絡とする。
7 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 現場にて追加工事が発生した場合、菱栄設備職員に速やかに連絡し別途協議するものとする。
8 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 菱栄設備職員による指示間違いは、追加工事とし別途協議するものとする。
9 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 各種検査の指摘事項是正は本工事とし、是正方法は菱栄設備職員と協議するものとする。
10 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 消耗品は本工事内に含むものとする。消耗品の内訳は別途協議し、菱栄設備担当者と共通認識とする。（別紙内容確認）
11 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 菱栄設備職員の指示により決められた加工場・資材置場を使用し、施工途中でも現場を離れる場合は清掃する。
12 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 加工場・資材置場の移動指示が現場よりあった場合は、速やかに移動し移動先は菱栄設備職員の指示によるものとする。
13 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 資材の拾い出しは本工事とし、発注は菱栄設備職員によって行う事を基本とする。
14 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 資材の荷受は本工事とする。
15 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 昼礼打合せは出席を基本とする。
16 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | スリーブ工事の是正が必要な場合は、菱栄設備職員に連絡し是正は菱栄設備にて行うものとする。
17 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 工事に付随するスリーブ（ボイド）抜きは本工事とし、脱型後速やかに行うものとする。
18 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 工事に付随するインサートの釘処理及び錆止め塗布は本工事とする。
19 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 配管の支持・固定部材は菱栄設備職員の指示したものを使用する。指示されたもの以外で固定した場合、部材の費用は本工事とする。
20 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 穴埋め・区画貫通処理は本工事とし、方法及び区画貫通処理部材は菱栄設備職員の指示を受ける事とする。
21 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | ウレタン吹き返し部分の支持・固定用のコマ付けは本工事とし、使用材は菱栄設備職員の指示によるものとする。
22 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | ウレタン吹付養生及び養生撤去は本工事とする。但し養生材は菱栄設備にて準備するものとする。
23 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 各配管の墨出しは本工事とする。天井への墨出しが必要な場合、鉛筆かチョークを使用しマジックは使用しない。マジックによる墨出しを行い墨を消す必要が発生した場合、本工事とする。
24 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 各種ボルト等の増締め及びマーキングは本工事とし、全箇所確実に行うものとする。
25 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 機器・器具類の搬入・据付は本工事とし据付方法は菱栄設備職員の指示に従うものとする。
26 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 大型機器の搬入・据付は本工事とし据付方法は菱栄設備職員の指示に従うものとする。
27 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 工事に付随する点検口の墨出し（軽量鉄骨等）は本工事とし、墨出し可能な図面の配布が無い場合、根本まで連絡するものとする。
28 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 搬入した資材はパイプ棚や枕木等の上に保管し、スラブ上に直置きしないこと。
29 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 冷媒管の支持・固定方法は菱栄設備職員の指示に従うものとする。
30 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | １次側電源工事を除く、計装工事全般を本工事とする。
31 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 耐圧試験は本工事とし、試験実施日は菱栄設備職員と協議するものとする。
32 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 耐圧試験に必要な備品（真空ポンプ・マニュホールド・窒素等）の準備は本工事とする。
33 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 耐火間仕切り・遮音壁貫通部の隙間処理は本工事とし、処理方法・材料は菱栄設備職員の指示に従うものとする。
34 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 他業種の配管と接触し緩衝材取付等の処理が必要となった場合は本工事とする。
35 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 器具取付用の下地補強は本工事とし、補強方法・材料は菱栄設備職員の指示に従うものとする。
36 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 据付後の機器・器具の養生は本工事とする。但し養生材は菱栄設備にて準備するものとする。
37 |  | 菱栄設備 根本 | ○ | レンタル工具の取扱や保管には十分配慮し紛失や故障・破損させた場合、実費精算を負うものとする。
① |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 以下、消耗品とし本工事に含むものとする。 工具に付属するもの（キリ・サンダーの刃・カッターの刃・機械油等）
② |  | 菱栄設備 根本 | ○ | 以下、消耗品から除外し菱栄設備持ちとする。 上記以外